# ACME EM-100 Modbus register map

32-bit values use big-endian word order (ABCD).

Table 1 - Input registers (function code 04)

| Register | Description | Type | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 30001 | Voltage L1 | Float32 | V |
| 30003 | Voltage L2 | Float32 | V |
| 30005 | Voltage L3 | Float32 | V |
| 30007 | Total active power | Float32 | W |
| 30009 | Frequency | Float32 | Hz |

Table 2 - Holding registers (function code 03)

| Reg (hex) | Parameter | Data type | Multiplier | R/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | Voltage L1 | UINT16 | 0.1 | R |
| 0x0001 | Current L1 | UINT16 | 0.01 | R |
| 0x0002 | Active power | INT16 |  | R |
| 0x0003 | Temperature (°C) | INT16 | 0.1 | R |
| 0x0004-0x0005 | Energy import | UINT32 | 0.01 | R |
| 0x0010 | Reset energy counters | UINT16 |  | W |
| 0x0011 | Reserved |  |  | R |